## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-0731-45222-FQ-TR1-CND(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-2 ABB Nº 59639 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 50 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 79 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,972 | % | D 1169-11 | 3,5E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,863 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 3,20 | % | - | 0,20 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0731-45222-FQ-TR1-CND(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-2 ABB Nº 59639 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 50 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 79 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,972 | % | D 1169-11 | 3,5E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,863 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 3,20 | % | - | 0,20 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0731-45222-FQ-TR1-CND(3).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-2 ABB Nº 59639 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 50 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 79 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,972 | % | D 1169-11 | 3,5E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,863 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 3,20 | % | - | 0,20 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0731-45222-FQ-TR1-CND.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-2 ABB Nº 59639 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 50 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 79 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,972 | % | D 1169-11 | 3,5E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,863 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 3,20 | % | - | 0,20 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-1132-45220-FQ-TR2-CND(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 ABB Nº 59082 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 55 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 71 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,676 | % | D 1169-11 | 4,7E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,865 | g/mL | D 1500-07 | 1,5 | - | - | 3,80 | % | - | 0,23 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo
2019-1132-45220-FQ-TR2-CND(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 ABB Nº 59082 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 55 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 71 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,676 | % | D 1169-11 | 4,7E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,865 | g/mL | D 1500-07 | 1,5 | - | - | 3,80 | % | - | 0,23 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo
2019-1132-45220-FQ-TR2-CND(3).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 ABB Nº 59082 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 55 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 71 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,676 | % | D 1169-11 | 4,7E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,865 | g/mL | D 1500-07 | 1,5 | - | - | 3,80 | % | - | 0,23 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo
2019-1132-45220-FQ-TR2-CND.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 ABB Nº 59082 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 55 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 71 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,676 | % | D 1169-11 | 4,7E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,865 | g/mL | D 1500-07 | 1,5 | - | - | 3,80 | % | - | 0,23 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo