## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-1921-45223-FQ-TR1-CTBC-CND(1).json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC (Transformador TAG T-2 ABB N°8258700) | 11/11/2019 | S/E Candelaria | 1996 | D 1533-12 | 20 | mg/kg | D 1816-12 | 31 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo Grisáceo
2019-1921-45223-FQ-TR1-CTBC-CND.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC (Transformador TAG T-1 ABB N°7884800) | 11/11/2019 | S/E Candelaria | 21 | D 1533-12 | 33 | mg/kg | D 1816-12 | 23 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo Grisáceo
2019-1922-45221-FQ-TR2-CTBC-CND(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 8258700 (Transformador TAG T-2 ABB N° 59639) | 02/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 50 | D 1533-12 | 61 | mg/kg | D 1816-12 | 37 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
2019-1922-45221-FQ-TR2-CTBC-CND.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 8258700 (Transformador TAG T-2 ABB N° 59639) | 02/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 50 | D 1533-12 | 61 | mg/kg | D 1816-12 | 37 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
2020-13327-47410-TR1-CTBC-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 7884800 (Transformador TAG T-1 ABB N° 59082) | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 55 | D 1533-12 | 67 | mg/kg | D 1816-12 | 20 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-13328-47411-TR2-CTBC-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 7884800 (Transformador TAG T-1 ABB N° 59082) | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 55 | D 1533-12 | 67 | mg/kg | D 1816-12 | 20 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro