## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-0001-44743-FQ-TRACEC-F3-Tamden-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-4 ABB N° 1ZBR61277 | 31/07/2020 | S/E Cardones | 48 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 69 | kV | D 971-12 | 39 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,197 | % | D 1169-11 | 3,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,20 | % | - | 0,09 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0003-44747-FQ-TRACEC-F1-Tamden-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC N° 232075013 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 14/03/2020 | S/E Cardones | 49674 | kV | energizar | 6551 | 15 | ≤10 | Prueba | D 1816-12 | ≥55 | Humedad | VDE 0370 | ≥70* | FECHA: | D 1298-12 | NA | g/mL | D 1524-10 | 0,874 | > | NA | amarillo claro | Cuda Muinew | NA | NA | - | - | NA | Muestra tomada por Transelec S.A. | - | NA | Aceite en mínimas condiciones para servicio. | NA | Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.
2019-0004-44742-FQ-TRACEC-R-Tamden-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE | CDBC N° 232075012 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 13/03/2020 | S/E Cardones | 49673 | 25 °C | de energizar | 6551 | NA | ≤10 | mg/kg | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,874 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2019-0010-44744-FQ-TRACEC-F2-Tamden-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE | CDBC N° 232075012 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 13/03/2020 | S/E Cardones | 49673 | 25 °C | de energizar | 6551 | NA | ≤10 | mg/kg | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,874 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2019-0044-44767-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE | CDBC N° 232075012 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 13/03/2020 | S/E Cardones | 49673 | 25 °C | de energizar | 6551 | NA | ≤10 | mg/kg | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,874 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2019-0191-46068-FQ-TR3-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 10/06/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 46 | kV | D 971-12 | 25 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,038 | % | D 1169-11 | 1,1E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,889 | g/mL | D 1500-07 | L2,0 | - | - | 2,7 | Color | - | 0,31 | % | D 1524-15 | claro y brillante
2019-0192-46065-FQ-TR2-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 10/06/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 46 | kV | D 971-12 | 25 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,038 | % | D 1169-11 | 1,1E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,889 | g/mL | D 1500-07 | L2,0 | - | - | 2,7 | Color | - | 0,31 | % | D 1524-15 | claro y brillante
2019-12869-44746-FQ-TRFP-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 10/06/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 46 | kV | D 971-12 | 25 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,038 | % | D 1169-11 | 1,1E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,889 | g/mL | D 1500-07 | L2,0 | - | - | 2,7 | Color | - | 0,31 | % | D 1524-15 | claro y brillante
2019-3355-46062-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 27 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,991 | % | D 1169-11 | 1,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,886 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 6,0 | % | - | 0,67 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2019-3441-44748-FQ-TR2-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 27 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,991 | % | D 1169-11 | 1,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,886 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 6,0 | % | - | 0,67 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2019-3441-46066-FQ-TR2-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 27 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,991 | % | D 1169-11 | 1,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,886 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 6,0 | % | - | 0,67 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2019-3443-44741-FQ-TR2-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 27 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,991 | % | D 1169-11 | 1,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,886 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 6,0 | % | - | 0,67 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2019-3599-44745-FQ-TRFP-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 27 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,991 | % | D 1169-11 | 1,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,886 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 6,0 | % | - | 0,67 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2019-3738-46063-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC N° 232075011 (Autotransf. TAG ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 13/03/2020 | S/E Cardones | 49670 | kV | de energizar | 6551 | 15 | ≤10 | Prueba | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | NA | g/mL | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio. | NA | NA | - | - | NA | Muestra tomada por Transelec S.A. | - | NA | Aceite en mínimas condiciones para servicio. | NA | Analizar nuevamente para verificar valor rigidez dieléctrica.
2019-3739-46064-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador ATR-3 GENERAL ELECTRIC Nº 84189 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 53 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 48 | kV | D 971-12 | 21 | mN/m | D 974-14 | 0,05 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,207 | % | D 1169-11 | 7,8E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | 2,0 | - | - | 7,5 | % | - | 0,75 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-0001-49671-FQ-TRACEC-F3CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 50 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 63 | kV | D 971-12 | 33 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,142 | % | D 1169-11 | 3,5E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,879 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 2,40 | % | - | 0,16 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-0001-50798-FQ-TRACEC-F3CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador T-Reserva ACEC Nº 12TF15608-41752 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 24 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 55 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,08 | mgKOH/g | D 924-15 | 7,239 | % | D 1169-11 | 3,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,879 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 8,80 | % | - | 0,97 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-0003-49664-FQ-TRACEC-F1CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador Fase 1 ACEC Nº 12TF15608-41750 | 10/06/2020 | S/E Cardones | 20 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 49 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,03 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,913 | % | D 1169-11 | 1,3E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,888 | g/mL | D 1500-07 | L2,0 | - | - | 7,40 | % | - | 0,85 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-0003-50797-FQ-TRACEC-F1CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador Fase 1 ACEC Nº 12TF15608-41750 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 20 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 41 | kV | D 971-12 | 24 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,012 | % | D 1169-11 | 1,3E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,879 | g/mL | D 1500-07 | 2,5 | - | - | 8,90 | % | - | 1,02 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-0004-49672-FQ-TRACEC-R-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador Fase 3 ACEC Nº 12TF15608-41751 | 10/06/2020 | S/E Cardones | 20 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 47 | kV | D 971-12 | 20 | mN/m | D 974-14 | 0,08 | mgKOH/g | D 924-15 | 4,014 | % | D 1169-11 | 6,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,881 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 7,40 | % | - | 0,85 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0044-49669-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador Fase 3 ACEC Nº 12TF15608-41751 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 20 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,07 | mgKOH/g | D 924-15 | 5,388 | % | D 1169-11 | 4,9E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,879 | g/mL | D 1500-07 | 2,5 | - | - | 12,8 | % | - | 1,48 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-0191-49666-FQ-TR3-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC ALSTHOM N°232075013(Autotr. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 14/07/2019 | S/E Cardones | 46064 | 25 °C | energizar | 5730 | 13 | ≤10 | MODELO : | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | D 1816-12 | ≥70* | FECHA: | D 1298-12 | 0,876 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | - | NA | Revisó
2020-3355-49670-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC ALSTHOM N°232075012(autotr. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 14/07/2019 | S/E Cardones | 46063 | 25 °C | antes de | 5730 | 13 | ≤10 | MODELO : | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | D 1816-12 | ≥70* | FECHA: | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | - | NA | Revisó
2020-3599-49667-FQ-TRACEC-CAR(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador FERRANTI PACKARD Nº 90058-1 | 27/03/2019 | S/E Cardones | 0 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 52 | kV | D 971-12 | 26 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,339 | % | D 1169-11 | 9,4E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,888 | g/mL | D 1500-07 | 2,5 | - | - | < 1,0 | % | - | - | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3599-49667-FQ-TRACEC-CAR(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC H-3 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 27/03/2019 | S/E Cardones | 44741 | 25 °C | energizar | 5401 | D 1533-12 | ≤10 | mg/kg | D 1816-12 | ≥55 | Humedad | VDE 0370 | - | Prueba | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-3599-49667-FQ-TRACEC-CAR(3).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC H-1 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 14/07/2019 | S/E Cardones | 46066 | 25 °C | antes de | 5730 | NA | % | mg/kg | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | D 1816-12 | ≥70* | Prueba | D 1298-12 | 0,877 | g/mL | NA | NA | > | D 1524-10 | - | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-3599-49667-FQ-TRACEC-CAR(4).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC H-1 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 27/03/2019 | S/E Cardones | 44748 | 25 °C | energizar | 5401 | D 1533-12 | ≤10 | mg/kg | D 1816-12 | ≥55 | Humedad | VDE 0370 | - | Prueba | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-3599-49667-FQ-TRACEC-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC ALSTHOM N°232075011(Autotr. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 14/07/2019 | S/E Cardones | 46062 | 25 °C | energizar | 5730 | 11 | ≤10 | MODELO : | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | D 1816-12 | ≥70* | FECHA: | D 1298-12 | 0,876 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | - | NA | Revisó
2020-3599-50795-TRACEC-CAR-FQ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC FP Nº 29043-1 (Autotransf. FERRANTI PACKARD Nº 90058-1) | 27/03/2019 | S/E Cardones | 44746 | 25 °C | antes de | 5401 | NA | % | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | D 1816-12 | ≥70* | LUGAR: | D 1298-12 | 0,888 | Prueba | NA | NA | g/mL | D 1524-10 | - | NA | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-3599-50795-TRACEC-CAR-FQ(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador ATR-2 GENERAL ELECTRIC Nº 84381 | 14/07/2019 | S/E Cardones | 29,3 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 72 | kV | D 971-12 | 24 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,499 | % | D 1169-11 | 1,6E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,866 | g/mL | D 1500-07 | 1,0 | - | - | 4,20 | % | - | 0,44 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-3599-50795-TRACEC-CAR-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador ATR-3 GENERAL ELECTRIC Nº 84189 | 14/07/2019 | S/E Cardones | 32,2 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 62 | kV | D 971-12 | 21 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,157 | % | D 1169-11 | 1,0E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,846 | g/mL | D 1500-07 | L2,0 | - | - | 5,00 | % | - | 0,48 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3738-49673-FQ-TR1-CAR(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01 | 02/04/2019 | S/E Cardones | 42 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 34 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,033 | % | D 1169-11 | 3,0E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,882 | g/mL | D 1500-07 | 2,5 | - | - | 2,40 | % | - | 0,18 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3738-49673-FQ-TR1-CAR(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador Fase-2 ACEC Nº 12TF15608-44360 | 27/03/2019 | S/E Cardones | 0 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 62 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,08 | mgKOH/g | D 924-15 | 4,710 | % | D 1169-11 | 4,8E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,881 | g/mL | D 1500-07 | 2,5 | - | - | < 1,0 | % | - | - | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3738-49673-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG 4 ACEC Nº 12TF15608-41752 | 27/03/2019 | S/E Cardones | 0 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 62 | kV | D 971-12 | 21 | mN/m | D 974-14 | 0,07 | mgKOH/g | D 924-15 | 6,970 | % | D 1169-11 | 3,8E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,880 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | < 1,0 | % | - | - | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3739-49674-FQ-TR1-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador Fase-1 ACEC Nº 12TF15608-41750 | 27/03/2019 | S/E Cardones | 0 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | D 971-12 | 23 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,267 | % | D 1169-11 | 1,0E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,887 | g/mL | D 1500-07 | 2,5 | - | - | < 1,0 | % | - | - | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-8140-51573-FQ-TR4-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransf. Monofásico Fase-3 ACEC Nº 12TF15608-41751 | 27/03/2019 | S/E Cardones | 0 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 50 | kV | D 971-12 | 21 | mN/m | D 974-14 | 0,08 | mgKOH/g | D 924-15 | 5,874 | % | D 1169-11 | 4,7E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,880 | g/mL | D 1500-07 | 2,5 | - | - | < 1,0 | % | - | - | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro