## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-3461-44768-FQ-TR2-CTBC-CAR.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC N° 232075013 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM Nº 21744301) | 10/06/2020 | S/E Cardones | 53 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 36 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-3462-44769-FQ-TR3-CTBC-CAR.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC N° 232075012 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 10/06/2020 | S/E Cardones | 53 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 42 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-3463-44770-FQ-TR3-CTBC-CAR.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC N° 232075012 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM Nº 217443-01) | 10/06/2020 | S/E Cardones | 53 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 42 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12869-49668-FQ-TRACEC-CTBC-CAR.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 3 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 29,3 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12869-51569-FQ-TRACEC-CTBC-CAR.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 3 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 29,3 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3355-50799-FQ-TR1-CTBC-CAR.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 2 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 29,3 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3441-51570-FQ-TR2-CTBC-CAR.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 1 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 29,3 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 45 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3442-51571-FQ-TR2-CTBC-CAR(1).json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 1 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 29,3 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 45 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3442-51571-FQ-TR2-CTBC-CAR.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC H-3 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 31,6 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 53 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3443-51572-FQ-TR2-CTBC-CAR(1).json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC H-3 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 31,6 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 53 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3443-51572-FQ-TR2-CTBC-CAR.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 2 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 31,6 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 37 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3461-51579-FQ-TR3-CTBC-CAR(1).json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 2 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 31,6 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 37 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3461-51579-FQ-TR3-CTBC-CAR.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC H-2 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. N° 84381) | 31/07/2020 | S/E Cardones | 31,6 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 55 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3462-51580-FQ-TR3-CTBC-CAR.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC N° 232075011(Autotransf. TAG ATR-1 ALSTHOM Nº 21744301) | 19/06/2020 | S/E Cardones | 53 | D 1533-12 | 14 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,876 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3463-51581-FQ-TR3-CTBC-CAR(2).json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC FP Nº 29043-1 (Autotransf. FERRANTI PACKARD Nº 90058-1) | 03/08/2020 | S/E Cardones | 0 | D 1533-12 | 13 | mg/kg | D 1816-12 | 31 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,889 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
2020-3463-51581-FQ-TR3-CTBC-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC FP Nº 29043-1 (Autotransf. FERRANTI PACKARD Nº 90058-1) | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | D 1533-12 | 17 | mg/kg | D 1816-12 | 30 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,885 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3738-50800-FQ-TR1-CTBC-CAR(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 3 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 02/04/2019 | S/E Cardones | 43 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3738-50800-FQ-TR1-CTBC-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 2 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 02/04/2019 | S/E Cardones | 43 | D 1533-12 | 18 | mg/kg | D 1816-12 | 46 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3739-50801-FQ-TR1-CTBC-CAR.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase Nº 1 MR (Autotransf. GENERAL ELECTRIC Nº 84189) | 02/04/2019 | S/E Cardones | 43 | D 1533-12 | 13 | mg/kg | D 1816-12 | 52 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro