## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2020 - 4700057575 FQ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE 2 230 kV | Transformador TAG 5 CHINT N°201606370 | 31/07/2020 | S/E Castilla | 42 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,120 | % | D 1169-11 | 4,5E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,861 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | -% | - | 1,50 | NA | - | 0,13 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020 - 4700057575 FQ(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE 2 230 kV | Transformador TAG 5 CHINT N°201606370 | 31/07/2020 | S/E Castilla | 42 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,120 | % | D 1169-11 | 4,5E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,861 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | -% | - | 1,50 | NA | - | 0,13 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020 - 4700057575 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE 2 230 kV | Transformador TAG 5 CHINT N°201606370 | 31/07/2020 | S/E Castilla | 42 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,120 | % | D 1169-11 | 4,5E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,861 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | -% | - | 1,50 | NA | - | 0,13 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro