## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
13352-47510-ATR3 FASE N° 1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO ATR3-RVA SIEMENS N°892019 | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 35 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 32 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,244 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 2,6 E+13 | ohm*cm | - | 0,869 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13352-47648-ATR3 FASE N°1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO ATR3-RVA SIEMENS N°892019 | 22/11/2019 | S/E Los Changos | 36 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 75 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,304 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 1,3 E+13 | ohm*cm | - | 0,871 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13352-47904-ATR3 FASE N°1 FQ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO ATR3-RVA SIEMENS N°892019 | 08/11/2019 | S/E Los Changos | 20 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,159 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 2,9 E+13 | ohm*cm | - | 0,870 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13352-47904-ATR3 FASE N°1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR3-L3 SIEMENS N°892018 | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 44 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 75 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,088 | % | D 1169-11 | 9,4E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,0 | % | - | 0,22 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13352-48318-ATR3 FASE N°1 FQ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 3 SIEMENS N°892018 | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,267 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 2,1 E+13 | ohm*cm | - | 0,870 | g/mL | - | L0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13352-48318-ATR3 FASE N°1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 3 SIEMENS N°892018 | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,267 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 2,1 E+13 | ohm*cm | - | 0,870 | g/mL | - | L0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13354-47512-ATR3 FASE N° 2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 3 SIEMENS N°892018 | 22/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,230 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 1,5 E+13 | ohm*cm | - | 0,871 | g/mL | - | L0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13354-47650-ATR3 FASE N°2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 3 SIEMENS N°892018 | 08/11/2019 | S/E Los Changos | 39 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 66 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,133 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 2,3 E+13 | ohm*cm | - | 0,871 | g/mL | - | 0,5 | Muestra tomada por Transelec S.A., posterior a la primera energización. | D 1524-15 | claro y brillante
13354-47906-ATR3 FASE N°2 FQ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-L2 SIEMENS N°892017 | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 43 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 56 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,132 | % | D 1169-11 | 6,8E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,7 | % | - | 0,27 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13354-47906-ATR3 FASE N°2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 2 SIEMENS N°892017 | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,200 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 2,1 E+13 | ohm*cm | - | 0,870 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13354-48316-ATR3 FASE N°2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 2 SIEMENS N°892017 | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,200 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 2,1 E+13 | ohm*cm | - | 0,870 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13356-47514-ATR3 FASE N° 3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 2 SIEMENS N°892017 | 22/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 63 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,265 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 1,3 E+13 | ohm*cm | - | 0,871 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13356-47652-ATR3 FASE N°3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 2 SIEMENS N°892017 | 08/11/2019 | S/E Los Changos | 39 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 39 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,260 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 1,2 E+13 | ohm*cm | - | 0,872 | g/mL | - | 0,5 | Muestra tomada por Transelec S.A., posterior a la primera energización. | D 1524-15 | claro y brillante
13356-47908-ATR3 FASE N°3 FQ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR3-L1 SIEMENS N° 892016 | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 44 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 72 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,150 | % | D 1169-11 | 1,5E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,0 | % | - | 0,22 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13356-47908-ATR3 FASE N°3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR3-L1 SIEMENS N° 892016 | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 44 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 72 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,150 | % | D 1169-11 | 1,5E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,0 | % | - | 0,22 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13356-48320-ATR3 FASE N°3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 1 SIEMENS N°892016 | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 66 | kV | D 971-12 | 39 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,224 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 1,5 E+13 | ohm*cm | - | 0,870 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13358-47516-ATR3 RESERVA FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 1 SIEMENS N°892016 | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 66 | kV | D 971-12 | 39 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,224 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 1,5 E+13 | ohm*cm | - | 0,870 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13358-47654-ATR3 RESERVA FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 1 SIEMENS N°892016 | 22/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 80 | kV | D 971-12 | 41 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,346 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 9,4 E+12 | ohm*cm | - | 0,871 | g/mL | - | 0,5 | Color | D 1524-15 | claro y brillante
13358-47910-ATR3 RESERVA FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR3-Fase 1 SIEMENS N°892016 | 08/11/2019 | S/E Los Changos | 40 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 73 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | - | % | D 924-15 | 0,142 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumétrica 25 ºC | D 1169-11 | 3,7 E+13 | ohm*cm | - | 0,872 | g/mL | - | 0,5 | Muestra tomada por Transelec S.A., posterior a la primera energización. | D 1524-15 | claro y brillante