## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
13353-47511- ATR3 FASE N° 1 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839300 (Autotransformador SIEMENS N°892018) | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 44 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 75 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13353-47649-ATR3 FASE N°1 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839300 (Autotransformador SIEMENS N°892018) | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 44 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 75 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13353-47905-ATR3 FASE N°1 CDBC FQ(1).json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839300 (Autotransformador SIEMENS N°892018) | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 73 | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13353-47905-ATR3 FASE N°1 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839300 (Autotransformador SIEMENS N°892018) | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 73 | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13353-48319-ATR3 FASE N°1 CDBC FQ(1).json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839300 (Autotransformador SIEMENS N°892018) | 22/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 56 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13353-48319-ATR3 FASE N°1 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839300 (Autotransf. SIEMENS N°892018) | 08/11/2019 | S/E Los Changos | 39 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13355-47513-ATR FASE N° 2 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1820396 (Autotransformador SIEMENS N°892017) | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 43 | D 1533-12 | 13 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13355-47651-ATR FASE N°2 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1820396 (Autotransformador SIEMENS N°892017) | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 72 | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13355-47907-ATR3 FASE N°2 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1820396 (Autotransformador SIEMENS N°892017) | 22/11/2019 | S/E Los Changos | 47 | D 1533-12 | 13 | mg/kg | D 1816-12 | 52 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13355-48317-ATR3 FASE N°2 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1820396 (Autotransf. SIEMENS N°892017) | 08/11/2019 | S/E Los Changos | 39 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 38 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13357-47515-ATR3 FASE N° 3 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839299 (Autotransformador SIEMENS N°892016) | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 44 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 82 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13357-47653-ATR3 FASE N°3 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839299 (Autotransformador SIEMENS N°892016) | 23/12/2019 | S/E Los Changos | 44 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 82 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13357-47909-ATR3 FASE N°3 CDBC FQ(1).json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839299 (Autotransformador SIEMENS N°892016) | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 72 | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13357-47909-ATR3 FASE N°3 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839299 (Autotransformador SIEMENS N°892016) | 29/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 72 | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13357-48321-ATR3 FASE N°3 CDBC FQ(1).json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839299 (Autotransformador SIEMENS N°892016) | 22/11/2019 | S/E Los Changos | 48 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 69 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13357-48321-ATR3 FASE N°3 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N°1839299 (Autotransf. SIEMENS N°892016) | 08/11/2019 | S/E Los Changos | 40 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 32 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro