## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-0987-44171-FQ-TR3-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactancia GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | 51 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 47 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 4,598 | % | D 1169-11 | 4,6E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,857 | g/mL | D 1500-07 | L3,0 | - | - | 2,20 | % | - | 0,15 | % | D 1524-15 | claro y brillante
2019-1096-44170-FQ-TR5-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-6 SIEMENS N° P186240 | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | 42 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 59 | kV | D 971-12 | 42 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,068 | % | D 1169-11 | 3,8E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,876 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,50 | % | - | 0,13 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-6430-44172-FQ-TR4-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG 19 HYOSUNG Nº TB80184807 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 40 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 60 | kV | D 971-12 | 45 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,954 | % | D 1169-11 | 9,0E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,80 | % | - | 0,21 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-7953-45224-FQ-TR6-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-2 ABB Nº 89352 | 08/06/2020 | S/E Maitencillo | 32 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,176 | % | D 1169-11 | 2,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,866 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,9 | % | - | 0,19 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-9471-43742-FQ-REACTOR-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-2 ABB Nº 89352 | 23/03/2020 | S/E Maitencillo | 40 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 42 | kV | D 971-12 | 44 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,474 | % | D 1169-11 | 1,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 6,9 | % | - | 0,53 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-9471-46067-FQ-REACTOR-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC MR Fase N° 3 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 07/02/2020 | S/E Diego de Almagro | 49431 | kV | energizar | 6478 | 10 | ≤10 | Prueba | D 1533-12 | ≥55 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | NA | g/mL | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | NA | NA | Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio si es que el CDBC se encuentra conectado al terminal >69 kV. | - | - | NA | Muestra tomada por Transelec S.A. | - | NA | Aceite en mínimas condiciones para servicio. | NA | Cambiar el aceite.
2019-9471-46067-FQ-REACTOR-DDA(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC MR Fase N° 2 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 07/02/2020 | S/E Diego de Almagro | 49430 | 25 °C | energizar | 6478 | 9 | ≤10 | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,870 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2019-9471-46067-FQ-REACTOR-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC MR Fase N° 2 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 07/02/2020 | S/E Diego de Almagro | 49430 | 25 °C | energizar | 6478 | 9 | ≤10 | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,870 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-0037-49516-FQ-REACTOR-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC MR Fase N° 1 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 07/02/2020 | S/E Diego de Almagro | 49429 | 25 °C | energizar | 6478 | 9 | ≤10 | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,870 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-0037-49516-FQ-REACTOR-DDA(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC MR Fase N° 1 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 07/02/2020 | S/E Diego de Almagro | 49429 | 25 °C | energizar | 6478 | 9 | ≤10 | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,870 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-0037-49516-FQ-REACTOR-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-5 MITSUBISHI Nº 570203 | 04/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 31 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 49 | kV | D 971-12 | 33 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,986 | % | D 1169-11 | 3,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | 0,5 | - | - | 10,5 | % | - | 1,05 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo rosáceo
2020-0037-50796-FQ-REACTOR-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-5 MITSUBISHI Nº 570203 | 04/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 31 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 49 | kV | D 971-12 | 33 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,986 | % | D 1169-11 | 3,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | 0,5 | - | - | 10,5 | % | - | 1,05 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo rosáceo
2020-0037-50796-FQ-REACTOR-DDA(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-5 MITSUBISHI Nº 570203 | 04/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 31 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 49 | kV | D 971-12 | 33 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,986 | % | D 1169-11 | 3,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | 0,5 | - | - | 10,5 | % | - | 1,05 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo rosáceo
2020-0037-50796-FQ-REACTOR-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG 19 EFACEC N° S-13111 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 39 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | D 971-12 | 43 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,709 | % | D 1169-11 | 5,4E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,90 | % | - | 0,22 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0987-49517-FQ-TR3-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG 19 EFACEC N° S-13111 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 39 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | D 971-12 | 43 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,709 | % | D 1169-11 | 5,4E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,90 | % | - | 0,22 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0987-49517-FQ-TR3-DDA(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG 19 EFACEC N° S-13111 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 39 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | D 971-12 | 43 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,709 | % | D 1169-11 | 5,4E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,90 | % | - | 0,22 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0987-49517-FQ-TR3-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG R-1 GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | 51 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 41 | kV | D 971-12 | 18 | mN/m | D 974-14 | 0,03 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,126 | % | D 1169-11 | 7,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 3,30 | % | - | 0,21 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-1096-49520-FQ-TR5-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG R-1 GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | 51 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 41 | kV | D 971-12 | 18 | mN/m | D 974-14 | 0,03 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,126 | % | D 1169-11 | 7,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 3,30 | % | - | 0,21 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-1096-49520-FQ-TR5-DDA(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG R-1 GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | 51 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 41 | kV | D 971-12 | 18 | mN/m | D 974-14 | 0,03 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,126 | % | D 1169-11 | 7,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 3,30 | % | - | 0,21 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-1096-49520-FQ-TR5-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG R-1 GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 52 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 47 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,04 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,675 | % | D 1169-11 | 5,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | < 0,5 | - | - | 2,30 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante
2020-1937-49429-FQ-TR3-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG R-1 GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 52 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 47 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,04 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,675 | % | D 1169-11 | 5,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | < 0,5 | - | - | 2,30 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante
2020-1937-49429-FQ-TR3-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG R-1 GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 52 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 47 | kV | D 971-12 | 22 | mN/m | D 974-14 | 0,04 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,675 | % | D 1169-11 | 5,5E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | < 0,5 | - | - | 2,30 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante
2020-1938-49430-FQ-TR3-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG REACTANCIA NEUTRO GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 16/07/2019 | S/E Diego de Almagro | 32 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | D 971-12 | 23 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,511 | % | D 1169-11 | 5,7E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 2,90 | % | - | 0,29 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-1938-49430-FQ-TR3-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG REACTANCIA NEUTRO GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 16/07/2019 | S/E Diego de Almagro | 32 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | D 971-12 | 23 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,511 | % | D 1169-11 | 5,7E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 2,90 | % | - | 0,29 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-1939-49431-FQ-TR3-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor TAG REACTANCIA NEUTRO GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 16/07/2019 | S/E Diego de Almagro | 32 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | D 971-12 | 23 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 3,511 | % | D 1169-11 | 5,7E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 2,90 | % | - | 0,29 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3689-49959-FQ-TR4-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Reactor GENERAL ELECTRIC Nº 84382 | 01/02/2019 | S/E Diego de Almagro | 85 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 23 | mN/m | D 974-14 | 0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 2,667 | % | D 1169-11 | 8,8E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,854 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 1,5 | % | - | 0,18 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-3689-50831-FQ-TR4-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-6 SIEMENS N° P186240 | 06/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 42 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 73 | kV | D 971-12 | 42 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,965 | % | D 1169-11 | 7,7E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,876 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,50 | % | - | 0,26 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-6430-49518-FQ-TR4-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR- 4 HYOSUNG Nº TB80184807 | 08/03/2019 | S/E Diego de Almagro | 35 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 73 | kV | D 971-12 | 45 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,805 | % | D 1169-11 | 1,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,40 | % | - | 0,12 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-7953-50718-FQ-TR6-SVC-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-5 MITSUBISHI Nº 570203 | 07/03/2019 | S/E Diego de Almagro | 48 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 61 | kV | D 971-12 | 32 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,879 | % | D 1169-11 | 3,8E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 3,0 | % | - | 0,20 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo anaranjado
2020-9471-50717-FQ-REACTOR-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-3 EFACEC N° S-13111 | 11/03/2019 | S/E Diego de Almagro | 40 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 41 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,271 | % | D 1169-11 | 1,2E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,60 | % | - | 0,12 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro