## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-1922-45221-FQ-TR2-CTBC-DDA.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Nº 1108530C Fase 3 (Autotr. ATR-4 HYOSUNG Nº TB80184807) | 29/07/2020 | S/E Diego de Almagro | 49 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 32 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-1937-45788-FQ-TR3-CTBC-DDA.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Nº 1108530B Fase 2 (Autotr. ATR-4 HYOSUNG Nº TB80184807) | 29/07/2020 | S/E Diego de Almagro | 49 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 28 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-1938-45789-FQ-TR3-CTBC-DDA.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Nº 1108530A Fase 1 (Autotr. ATR-4 Hyosung Nº TB80184807) | 29/07/2020 | S/E Diego de Almagro | 49 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 33 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-1939-45790-FQ-TR3-CTBC-DDA.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Fase N° 3 (Autotransf. ATR-3 EFACEC Nº S-13111) | 27/07/2020 | S/E Diego de Almagro | 1995 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 38 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-3571-45225-FQ-TR4-CTBC-DDA.json | RL-35 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Fase N° 3 (Autotransf. ATR-3 EFACEC Nº S-13111) | 27/07/2020 | S/E Diego de Almagro | 1995 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 38 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-7356-45226-FQ-TR4-CTBC-DDA.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Fase N° 3 (Autotransf. ATR-3 EFACEC Nº S-13111) | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | 35 | D 1533-12 | 13 | mg/kg | D 1816-12 | 44 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-7357-45227-FQ-TR4-CTBC-DDA.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Fase N° 3 (Autotransf. ATR-3 EFACEC Nº S-13111) | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | 35 | D 1533-12 | 13 | mg/kg | D 1816-12 | 44 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-1939-50794-FQ-TR3-CTBC-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Nº 1108530C Fase 3 (Autotr. ATR-4 HYOSUNG Nº TB80184807) | 06/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 42 | D 1533-12 | 20 | mg/kg | D 1816-12 | 83 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-1939-50794-FQ-TR3-CTBC-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Nº 1108530B Fase 2 (Autotr. ATR-4 HYOSUNG Nº TB80184807) | 06/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 42 | D 1533-12 | 21 | mg/kg | D 1816-12 | 85 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-1939-51574-FQ-TR3-CTBC-DDA(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Nº 1108530A Fase 1 (Autotr. ATR-4 HYOSUNG Nº TB80184807) | 06/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 42 | D 1533-12 | 22 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,867 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-1939-51574-FQ-TR3-CTBC-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Fase N° 3 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 28/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 46 | D 1533-12 | 14 | mg/kg | D 1816-12 | 42 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-3571-51576-FQ-TR4-CTBC-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Fase N° 2 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 28/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 46 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 33 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-7356-51577-FQ-TR4-CTBC-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Fase N° 1 (Autotransf. ATR-3 Efacec Nº S-13111) | 28/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 46 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 35 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-7357-51578-FQ-TR4_CTBC-DDA.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 8258700 (Transformador TAG T-2 ABB N° 59639) | 02/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 50 | D 1533-12 | 61 | mg/kg | D 1816-12 | 37 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo