## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019-1096-58222-CR-TR5-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Reactancia GENERAL ELECTRIC No 84382 | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | -- | 64152 | 21381 | 683 | 68 | 4 | NA | NA | C2H4= | 09060 | NA | 8,63
2019-2019-0987-58223-CR-TR3-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-6 SIEMENS No P186240 | 12/06/2020 | S/E Diego de Almagro | NA | 49673 | 4988 | 2630 | 863 | 15 | 13 | NA | C2H4= | WOOHO | 892 | 5,82
2019-6430-58224-CR-TR4-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG 19 HYOSUNG NO TB80184807 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 40 | 29040 | 3714 | 1614 | 603 | 6 | 8 | NA | C2H4= | C2H2= | 628 | 3,50
2019-7953-58186-CR-TR6-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG 19 HYOSUNG NO TB80184807 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 40 | 29040 | 3714 | 1614 | 603 | 6 | 8 | NA | C2H4= | C2H2= | 628 | 3,50
2019-9471-58731-CR-REACTOR-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-2 ABB No 89352 | 08/06/2020 | S/E Maiten cillo | 32 | 20988 | 4272 | 1483 | 205 | 3 | 4 | NA | NA | OOHHO | 214 | 2,70
2020-0037-63492-CR-REACTOR-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-2 ABB No 89352 | 08/06/2020 | S/E Maiten cillo | 32 | 20988 | 4272 | 1483 | 205 | 3 | 4 | NA | NA | OOHHO | 214 | 2,70
2020-0987-63493-CR-TR3-DDA(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-2 ABB No 89352 | 23/03/2020 | S/E Maiten cillo | 40 | 49097 | 9590 | 1802 | 234 | 6 | 5 | NA | NA | NJOHHO | 247 | 6,07
2020-0987-63493-CR-TR3-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-5 MITSUBISHI NO 570203 | 04/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 31 | 29275 | 1168 | 1756 | 162 | 4 | 38 | 134 | NA | 89 | 338 | 3,26
2020-1096-63496-CR-TR5-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG 19 EFACEC NO S-13111 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 39 | 76773 | 3242 | 5324 | 965 | 15 | 29 | 43 | NA | NA | 1073 | 8,64
2020-3689-63882-CR-TR4-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG 19 EFACEC NO S-13111 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 39 | 76773 | 3242 | 5324 | 965 | 15 | 29 | 43 | NA | NA | 1073 | 8,64
2020-3689-64636-CR-TR4-DDA(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Reactor TAG R-1 GENERAL ELECTRIC NO 84382 | 03/03/2020 | S/E Diego de Almagro | 52 | 60144 | 10541 | 717 | 94 | 6 | NA | NA | C2H4= | 09090 | 102 | 7,15
2020-3689-64636-CR-TR4-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Reactor GENERAL ELECTRIC NO 84382 | 18/03/2019 | S/E Diego de Almagro | 51 | 54500 | 6984 | 1282 | 117 | 4 | NA | NA | C2H4= | NOOHO | 123 | 6,29
2020-6430-63494-CR-TR4-DDA(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-6 SIEMENS No P186240 | 02/05/2019 | S/E Diego de Almagro | 42 | 9995 | 1112 | 843 | 250 | 4 | 3 | NA | C2H4= | HOO90 | 257 | 1,22
2020-6430-63494-CR-TR4-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador ATR-4 HYOSUNG NO TB80184807 | 08/03/2019 | S/E Diego de Almagro | 35 | 32102 | 4870 | 1794 | 616 | 6 | 8 | NA | C2H4= | C2H2= | 634 | 3.94
2020-7953-64535-CR-TR6-SVC-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-3 EFACEC NO S-13111 | 11/03/2019 | S/E Diego de Almagro | 40 | 69830 | 3193 | 4403 | 823 | 13 | 26 | 33 | NA | WANo | 912 | 7.84
2020-9471-64534-CR-REACTOR-DDA.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TR-5 MITSUBISHI NO 570203 | 07/03/2019 | S/E Diego de Almagro | 48 | 33867 | 1264 | 1976 | 194 | 3 | 42 | 134 | 2 | 109 | 375 | 3.76