## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019 - 4700048099 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG TR-1 TUSAN Nº 732003201 | 24/03/2020 | S/E Dos Amigos | 42 | D 1533-12 | 20 | mg/kg | D 1816-12 | 56 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,503 | % | D 1169-11 | 6,7E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,866 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | -% | - | 12,80 | H/PS | - | 0,96 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019 - 4700054165 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG N°5 TUSAN Nº 732003201 | 24/09/2019 | S/E Dos Amigos | 32 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 61 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,355 | % | D 1169-11 | 1,1E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,866 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | -% | - | 2,20 | NA | - | 0,21 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020 - 4700055617 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 TUSAN Nº 732003201 | 15/04/2019 | S/E Dos Amigos | 41 | D 1533-12 | 56 | mg/kg | D 1816-12 | 9 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,676 | % | D 1169-11 | 2,3E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1500-07 | 1 | -% | - | 37,00 | NA | - | 2,79 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro