## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-4700049191 - 20 OM 8190419 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG 5 RHONA Nº 42659 | 04/03/2020 | S/E Salado | 35 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,381 | % | D 1169-11 | 8,1E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | -% | - | 4,10 | NA | - | 0,36 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-4700055616 - 20 OM 8190420 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 RHONA Nº 42659 | 26/03/2019 | S/E Salado | 38 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 62 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,302 | % | D 1169-11 | 1,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,878 | g/mL | D 1500-07 | 0,5 | -% | - | 3,70 | NA | - | 0,30 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro