## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019 - 4700048303 CTBD FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 146543 (Transf. TAG 17 GEC-ALSTOM Nº 31K3998/1) | 10/03/2020 | S/E Encuentro | 38 | D 1533-12 | 14 | mg/kg | D 1816-12 | 50 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
2020 - 4700054446 CTBC FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 146543 (Transf. TAG 17 GEC-ALSTOM Nº 31K3998/1) | 29/01/2019 | S/E Encuentro | 36 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 53 | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro