## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019 - 4700048303 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG 17 GEC ALSTHOM No 31K3998/1 | 10/03/2020 | S/E Encuentro | 38 | 21399 | 6440 | 625 | 90 | 18 | 10 | NA | NA | NOONW | 123 | 2,86
2020 - 4700054446 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG 17 GEC ALSTHOM No 31K3998/1 | 29/01/2019 | S/E Encuentro | 36 | 36779 | 6515 | 655 | 104 | 19 | 9 | NA | NA | NHONN | 136 | 4.41