## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
01-2020 - 12914-62511-BCO- RESERVA CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE3 SIEMENS NO 812025 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 36 | 17007 | 6004 | 350 | 82 | NA | 2 | NA | NA | 09090 | NA | 2,35
01-2020 - 13242-62505-BCO-ATR1 FASE N°1 CR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE2 SIEMENS NO 812024 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | 30816 | 7367 | 402 | 127 | 9 | 2 | NA | NA | OOONH | 141 | 3,87
01-2020 - 13242-62505-BCO-ATR1 FASE N°1 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE1 SIEMENS NO 812023 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 40 | 13458 | 4592 | 261 | 72 | 6 | NA | NA | NA | 09090 | NA | 1,84
01-2020 - 13243-62506-BCO-ATR1 FASE N°2 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE3 SIEMENS NO 812022 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | 23064 | 8406 | 252 | 73 | 8 | 3 | NA | NA | OOONO | 36 | 3,18
01-2020 - 13244-62507-BCO-ATR1 FASE N°3 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS NO 812021 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 36 | 13179 | 4928 | 199 | 56 | NA | NA | NA | NA | 09090 | NA | 1,84
01-2020 - 13245-62508-BCO-ATR2 FASE N°1 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE1 SIEMENS NO 812020 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | 13318 | 5260 | 190 | 50 | 6 | NA | NA | NA | NA | 57 | 1,88
01-2020 - 13246-62509-BCO-ATR2 FASE N°2 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-2 RES SIEMENS No 812026 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 37 | 15170 | 5179 | 200 | 59 | 6 | NA | NA | NA | 09090 | 66 | 2,06
01-2020 - 13247-62510-BCO-ATR2 FASE N°3 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-2 RES SIEMENS No 812026 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 37 | 15170 | 5179 | 200 | 59 | 6 | NA | NA | NA | 09090 | 66 | 2,06
10-2019 - 12914-61038- BCO-ATR 1- CR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE3 SIEMENS NO 812025 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 46 | 5369 | 2013 | 139 | 17 | 3 | 1 | NA | NA | OOOON | 43 | 0,76
10-2019 - 12914-61038- BCO-ATR 1- CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE2 SIEMENS NO 812024 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 46 | 7691 | 2485 | 148 | 18 | 3 | NA | NA | NA | NA | 42 | 1,04
10-2019 - 13242-61032-BCO-ATR 1- FASE 1 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE1 SIEMENS NO 812023 | 20/12/2019 | S/E Kimal ATR2 F1 | 48 | 8359 | 2172 | 161 | 22 | 3 | 1 | NA | NA | NA | 48 | 1,07
10-2019 - 13243-61033-BCO-ATR 1- FASE 2 CR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE3 SIEMENS NO 812022 | 20/12/2019 | S/E Kimal ATR1 F3 | 46 | 4854 | 1503 | 135 | 16 | 3 | 1 | NA | NA | NA | 41 | 0,65
10-2019 - 13243-61033-BCO-ATR 1- FASE 2 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS NO 812021 | 20/12/2019 | S/E Kimal ATR1 F2 | 47 | 4598 | 1652 | 139 | 15 | 4 | 1 | NA | NA | OOO00 | 30 | 0,64
10-2019 - 13244-61034-BCO-ATR 1- FASE 3 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE1 SIEMENS NO 812020 | 20/12/2019 | S/E Kimal ATR1 F1 | 47 | 4581 | 1520 | 129 | 14 | 2 | NA | NA | NA | NA | 28 | 0,63
10-2019 - 13245-61035-BCO-ATR 2- FASE 1 CR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-2 RES SIEMENS No 812026 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 32 | 8992 | 2868 | 139 | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | 31 | 1,20
10-2019 - 13245-61035-BCO-ATR 2- FASE 1 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE3 SIEMENS NO 812025 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 21 | 10107 | 2757 | 161 | 34 | 4 | NA | 13247 061037 | NA | NA | 39 | 1.31
10-2019 - 13246-61036-BCO-ATR 2- FASE 2 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE2 SIEMENS NO 812024 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 21 | 6742 | 1296 | 119 | 34 | 3 | NA | 13246 061036 | NA | 09090 | 38 | 0.82
10-2019 - 13247-61037-BCO-ATR 2- FASE 3 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE1 SIEMENS NO 812023 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 20 | 57513 | 15037 | 286 | 76 | 8 | NA | 13245 061035 | NA | 09090 | 86 | 7.29
12-2019 - 12914-62198-BCO- RESERVA CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE1 SIEMENS NO 812023 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 20 | 57513 | 15037 | 286 | 76 | 8 | NA | 13245 061035 | NA | 09090 | 86 | 7.29
12-2019 - 13242-62194-BCO-ATR1 FASE N°1 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE3 SIEMENS NO 812022 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 21 | 9016 | 1541 | 132 | 36 | NA | NA | 13244 061034 | NA | NA | NA | 1.07
12-2019 - 13243-62193-BCO-ATR1 FASE N°2 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS NO 812021 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 21 | 6462 | 1077 | 134 | 34 | 4 | NA | 13243 061033 | NA | NA | 39 | 0.77
12-2019 - 13244-62192-BCO-ATR1 FASE N°3 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS NO 812021 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 21 | 6462 | 1077 | 134 | 34 | 4 | NA | 13243 061033 | NA | NA | 39 | 0.77
12-2019 - 13245-62195-BCO-ATR2 FASE N°1 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE1 SIEMENS NO 812020 | 10/10/2019 | S/E Kimal 500/220/66 | 21 | 19775 | 4190 | 167 | 36 | NA | NA | 13242 061032 | NA | 09060 | 4 | 2.42
12-2019 - 13246-62196-BCO-ATR2 FASE N°2 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-2 RES SIEMENS No 812026 | 10/10/2019 | S/E Kimal | 21 | 14341 | 3796 | 148 | 38 | 4 | NA | 12914 061038 | NA | 09090 | 4. | 1.83
12-2019 - 13247-62197-BCO-ATR2 FASE N°3 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-2 RES SIEMENS No 812026 | 10/10/2019 | S/E Kimal | 21 | 14341 | 3796 | 148 | 38 | 4 | NA | 12914 061038 | NA | 09090 | 4. | 1.83
12914-64166-CR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE3 SIEMENS NO 812025 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 46 | 3285 | 1724 | 99 | 15 | 2 | NA | NA | NA | NA | 19 | 0.51
12914-64166-CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE2 SIEMENS NO 812024 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 44 | 2868 | 1555 | 106 | 18 | NA | NUP | NA | NA | OWOOO | NA | 0.46
13242-64172-CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE1 SIEMENS NO 812023 | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR2 F1 | 44 | 6143 | 1545 | 117 | 35 | 4 | NA | NA | NA | 09090 | 39 | 0.78
13243-64171-CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE3 SIEMENS NO 812022 | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR1 F3 | 46 | 3894 | 1780 | 116 | 17 | NA | NA | NA | NA | OOOHO | 24 | 0.58
13244-64170-CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS NO 812021 | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR1 F2 | 46 | 5117 | 1254 | 94 | 14 | 3 | NA | NA | NA | HOO60 | 18 | 0.65
13245-64169-CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE1 SIEMENS NO 812020 | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR1 F1 | 44 | 5087 | 1826 | 109 | 16 | NA | NA | NA | NA | 09090 | 1! | 0.70
13246-64168-CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE1 SIEMENS NO 812020 | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR1 F1 | 44 | 5087 | 1826 | 109 | 16 | NA | NA | NA | NA | 09090 | 1! | 0.70
13247-64167-CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG BCO-ATR1-2 RES SIEMENS No 812026 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 28 | 3728 | 1591 | 88 | 15 | 3 | NA | NA | NA | 09090 | 19 | 0.54