## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
01-2020 - 12914-48590-BCO- RESERVA FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC MR N° 1848042 (Transf. TAG Bco TAG ATR1-2 Res SIEMENS N° 812026) | 06/05/2020 | S/E Kimal | 50287 | 25 °C | antes de | 6721 | NA | % | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | D 1816-12 | ≥70* | LUGAR: | D 1298-12 | 0,871 | Prueba | NA | NA | > | D 1524-10 | - | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
01-2020 - 13242-48578-BCO-ATR1 FASE N°1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE3 SIEMENS N° 812025 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 36 | D 1533-12 | 1 | mg/kg | D 1816-12 | 63 | kV | D 971-12 | 34 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,218 | % | D 1169-11 | 2,6E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,30 | % | - | 0,13 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13243-48580-BCO-ATR1 FASE N°2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE2 SIEMENS N° 812024 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 72 | kV | D 971-12 | 33 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,216 | % | D 1169-11 | 2,6E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,50 | % | - | 0,25 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13244-48582-BCO-ATR1 FASE N°3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR2-F1 SIEMENS N° 812023 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 40 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 67 | kV | D 971-12 | 33 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,183 | % | D 1169-11 | 2,8E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,40 | % | - | 0,12 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13245-48584-BCO-ATR2 FASE N°1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE3 SIEMENS Nº 812022 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | D 1533-12 | 1 | mg/kg | D 1816-12 | 69 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,205 | % | D 1169-11 | 3,4E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,10 | % | - | 0,11 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13246-48586-BCO-ATR2 FASE N°2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS Nº 812021 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 36 | D 1533-12 | 1 | mg/kg | D 1816-12 | 73 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,319 | % | D 1169-11 | 2,8E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,30 | % | - | 0,13 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13247-48588-BCO-ATR2 FASE N°3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FAS1 SIEMENS N° 812020 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 36 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 73 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,342 | % | D 1169-11 | 2,7E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,40 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 12914-48314-BCO- RESERVA FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG Bco TAG ATR1-2 Res SIEMENS N° 812026 | 06/05/2020 | S/E Kimal | 37 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 58 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,231 | % | D 1169-11 | 2,2E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,50 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13243-48304-BCO-ATR1 FASE N°2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE1 SIEMENS N°812020 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 46 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 67 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,424 | % | D 1169-11 | 2,4E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,2 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13244-48302-BCO-ATR1 FASE N°3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE3 SIEMENS N° 812025 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 47 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 77 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,214 | % | D 1169-11 | 3,8E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,1 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13245-48308-BCO-ATR2 FASE N°1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR2-FASE2 SIEMENS N° 812024 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 46 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 71 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,319 | % | D 1169-11 | 3,0E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,2 | % | - | 0,15 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13246-48310-BCO-ATR2 FASE N°2 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG ATR2-F1 SIEMENS N° 812023 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 48 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,414 | % | D 1169-11 | 2,8E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,6 | % | - | 0,17 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13247-48312-BCO-ATR2 FASE N°3 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE3 SIEMENS Nº 812022 | 20/12/2019 | S/E Kimal ATR1 F3 | 46 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,197 | % | D 1169-11 | 5,7E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,4 | % | - | 0,23 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 -13242-48306-BCO-ATR1 FASE N°1 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autotransformador TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS Nº 812021 | 20/12/2019 | S/E Kimal ATR1 F2 | 47 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 59 | kV | D 971-12 | 40 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,224 | % | D 1169-11 | 2,7E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 4,3 | % | - | 0,28 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
12914-50286-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Autrotransformador TAG BCO-ATR1-2 RES SIEMENS N° 812026 | 20/12/2019 | S/E Kimal | 32 | D 1533-12 | 53 | mg/kg | D 1816-12 | 16 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,073 | % | D 1169-11 | 4,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 48,9 | % | - | 4,72 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13242-50298-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG Bco ATR2-F3 SIEMENS N° 812025 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 46 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,297 | % | D 1169-11 | 1,8E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,70 | % | - | 0,11 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13243-50296-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG Bco ATR2-F2 SIEMENS N° 812024 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 44 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 65 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,392 | % | D 1169-11 | 1,4E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,40 | % | - | 0,17 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13244-50294-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG ATR2-F1 SIEMENS N° 812023 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 44 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 45 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,213 | % | D 1169-11 | 5,7E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,20 | % | - | 0,09 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13245-50292-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG Banco ATR 1 F 3 SIEMENS Nº 812022 | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR 1 F 3 | 46 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 54 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,311 | % | D 1169-11 | 4,2E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,20 | % | - | 0,15 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13246-50290-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG Banco ATR 1 F-1 SIEMENS Nº 812021 | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR1 F2 | 46 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 53 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,302 | % | D 1169-11 | 5,1E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,879 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,70 | % | - | 0,11 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13247-50288-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG Bco ATR1-F1 SIEMENS N° 812020 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 44 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 60 | kV | D 971-12 | 34 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,419 | % | D 1169-11 | 2,9E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,80 | % | - | 0,13 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
13533-50287-FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV | Transformador TAG Bco TAG ATR1-2 Res SIEMENS N° 812026 | 03/01/2020 | S/E Kimal | 28 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,301 | % | D 1169-11 | 1,9E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,864 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,20 | % | - | 0,22 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro