## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
01-2020 - 13527-48583-BCO-ATR1 FASE N°3 CDBC FQ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848030 (Autotransformador SIEMENS N° 812022) | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 66 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13528-48581-BCO-ATR1 FASE N°2 CDBC FQ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848041 (Transf. TAG BCO-ATR2-FASE3 SIEMENS N° 812025) | 06/05/2020 | S/E Kimal | 36 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 69 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13529-48579-BCO-ATR1 FASE N°1 CDBC FQ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848040 (Transf. TAG BCO-ATR2-FASE2 SIEMENS N° 812024) | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 60 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13530-48585-BCO-ATR2 FASE N°1 CDBC FQ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848039 (Autotr. BCO-ATR2-F1 SIEMENS N° 812023) | 06/05/2020 | S/E Kimal | 40 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 69 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,862 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13531-48587-BCO-ATR2 FASE N°2 CDBC FQ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 1848028 (Autotr. TAG BCO-ATR1-FASE1 SIEMENS Nº 812020) | 06/05/2020 | S/E Kimal | 35 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 72 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13532-48589-BCO-ATR2 FASE N°3 CDBC FQ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 1848029 (Autotr. TAG BCO-ATR1-FASE2 SIEMENS Nº 812021) | 06/05/2020 | S/E Kimal | 36 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 63 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
01-2020 - 13533-48591-BCO- RESERVA CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848042 (Autotransformador SIEMENS N° 812026) | 20/12/2019 | S/E Kimal | 32 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 88 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13528-48305-FQ-BCO-ATR1 FASE N°2 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848041 (Autotransformador SIEMENS N° 812025) | 20/12/2019 | S/E Kimal | 48 | D 1533-12 | 13 | mg/kg | D 1816-12 | 56 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13529-48307-FQ-BCO-ATR1 FASE N°1 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848040 (Transformador SIEMENS N° 812024) | 20/12/2019 | S/E Kimal | 46 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 96 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
12-2019 - 13530-48309-FQ-BCO-ATR2 FASE N°1 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848039 (Autotransformador SIEMENS N° 812023) | 20/12/2019 | S/E Kimal | 48 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 90 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
12-2019 - 13531-48311-FQ-BCO-ATR2 FASE N°2 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 1848028 (Autotransformador SIEMENS Nº 812020) | 20/12/2019 | S/E Kimal | 46 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 85 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
12-2019 - 13532-48313-FQ-BCO-ATR2 FASE N°3 CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 1848029 (Autotransformador SIEMENS Nº 812021) | 20/12/2019 | S/E Kimal ATR 1 F-2 | 47 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 99 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
12-2019 - 13533-48315-FQ-BCO- RESERVA CDBC FQ.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848042 (Transformador SIEMENS N° 812026) | 03/01/2020 | S/E Kimal | 28 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 60 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13528-50297-FQ CTBC F2- ATR1.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848041 (Transformador SIEMENS N° 812025) | 03/01/2020 | S/E Kimal | 46 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 61 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13529-50299-FQ CTBC F1- ATR1.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848040 (Transformador SIEMENS N° 812024) | 03/01/2020 | S/E Kimal | 44 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13530-50293-FQ CTBC F1- ATR2.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848039 (Transformador SIEMENS N° 812023) | 03/01/2020 | S/E Kimal | 44 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 56 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,869 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
13531-50291-FQ CTBC F2- ATR2.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 1848028 (Transformador SIEMENS Nº 812020) | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR 1 F-1 | 44 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 44 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13532-50289-FQ CTBC F3- ATR2.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR Nº 1848029 (Transformador SIEMENS Nº 812021) | 03/01/2020 | S/E Kimal ATR 1 F-2 | 46 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 59 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
13843-50295-FQ CTBC F3- ATR1.json | RL-17 V2019 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 1848030 (Transformador SIEMENS N° 812022) | 03/01/2020 | S/E Kimal | 46 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 54 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro