## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019 - 4700048304 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 ABB N° 59607 | 10/06/2020 | S/E Lagunas | 36 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 59 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,388 | % | D 1169-11 | 5,1E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,865 | g/mL | D 1500-07 | 0,5 | -% | - | 2,90 | NA | - | 0,29 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020 - 4700054447 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 ABB N° 59607 | 18/03/2020 | S/E Lagunas | 5,7 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 61 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,605 | % | D 1169-11 | 4,6E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,861 | g/mL | D 1500-07 | 0,5 | -% | - | 2,20 | NA | - | 0,17 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020 - 4700056489 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-1 ABB N° 59607 | 15/03/2019 | S/E Lagunas | 40 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 67 | kV | D 971-12 | 34 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,629 | % | D 1169-11 | 2,8E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,863 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | -% | - | 2,10 | NA | - | 0,16 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro