## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019 - 4700048304 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-1 ABB NO 59607 | 10/06/2020 | S/E Lagunas | 36 | 30673 | 6163 | 1302 | 266 | 7 | 6 | NA | NA | OOOWO | 282 | 3,84
2020 - 4700054447 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-1 ABB NO 59607 | 18/03/2020 | S/E Lagunas | 40 | 26273 | 2005 | 1213 | 249 | 9 | 6 | NA | NA | NJOHNO | 267 | 2,98
2020 - 4700056489 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-1 ABB NO 59607 | 15/03/2019 | S/E Lagunas | 40 | 20816 | 1486 | 1528 | 283 | 6 | 9 | NA | NA | NA | 303 | 2,41