## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-0046-44814-FQ-TR3-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 ABB Nº 89391 | 08/06/2020 | S/E Maitencillo | 28,1 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 73 | kV | D 971-12 | 42 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,085 | % | D 1169-11 | 4,6E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,860 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,4 | % | - | 0,25 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-3689-44650-FQ-TR2-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 ABB Nº 89391 | 23/03/2020 | S/E Maitencillo | 36,8 | D 1533-12 | 8 | mg/kg | D 1816-12 | 45 | kV | D 971-12 | 43 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,513 | % | D 1169-11 | 1,4E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 6,10 | % | - | 0,52 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-4330-44651-FQ-TR1-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC N° 1ZSC8672829 (Transf. TAG ATR-2 ABB N° 89352) | 08/06/2020 | S/E Maitencillo | 50832 | 25 °C | antes de | 6829 | NA | % | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | D 1816-12 | ≥70* | LUGAR: | D 1298-12 | 0,874 | Prueba | NA | NA | > | D 1524-10 | - | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2020-12969-50834-FQ-TR1-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-2 ABB Nº 89352 | 23/03/2020 | S/E Maitencillo | 40 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 42 | kV | D 971-12 | 44 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,474 | % | D 1169-11 | 1,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 6,9 | % | - | 0,53 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-3689-49959-FQ-TR2-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC ABB N° 1ZSC8673695 (Transf.TAG ATR-1 ABB N° 89391) | 08/06/2020 | S/E Maitencillo | 50834 | kV | energizar | 6829 | D 1533-12 | ≤10 | Prueba | D 1816-12 | ≥55 | kV | VDE 0370 | ≥70* | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | - | NA | - | - | NA | Aceite en mínimas condiciones para servicio. | NA | Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.
2020-4180-50832-FQ-TR2-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 ABB Nº 89391 | 08/04/2019 | S/E Maitencillo | 30 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 55 | kV | D 971-12 | 41 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,184 | % | D 1169-11 | 1,8E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,860 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,40 | % | - | 0,34 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-4330-49958-FQ-TR1-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-2 ABB Nº 89352 | 08/04/2019 | S/E Maitencillo | 34 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 66 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,188 | % | D 1169-11 | 1,5E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,865 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,20 | % | - | 0,28 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-4330-50833-FQ-TR1-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-3 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-03 | 16/04/2019 | S/E Maitencillo | 15,5 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 55 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,238 | % | D 1169-11 | 3,0E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,886 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 8,30 | % | - | 0,99 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro