## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-12969-45814-FQ-TR1-CTBC-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ALSTHOM N° 232054-03 (Tr. TAG T-3 ALSTHOM SAVOISIENNE N° 217444-03) | 16/04/2019 | S/E Maitencillo | 15,5 | D 1533-12 | 15 | mg/kg | D 1816-12 | 55 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-4180-45815-FQ-TR2-CTBC-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC N° 1ZSC8672829( Transf. TAG ATR-2 ABB N° 89352) | 30/06/2019 | S/E Maitencillo | 30 | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 51 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-4300-44815-FQ-TR3-CTBC-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 1ZSC8673695 (Transf.TAG ATR-1 ABB N° 89391) | 29/06/2019 | S/E Maitencillo | ºC | D 1533-12 | 7 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro