## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019-0046-58648-CR-TR3-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-1 ABB No 89391 | 08/06/2020 | S/E Maiten cillo | 28.1 | 30980 | 6621 | 1348 | 181 | 7 | 7 | NA | NA | NOOHO | 196 | 3,91
2019-0046-58785-CR-TR3-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-1 ABB No 89391 | 23/03/2020 | S/E Maiten cillo | 36.8 | 14721 | 3172 | 1226 | 165 | 9 | NA | NA | NA | HOONW | 186 | 1,93
2019-3689-58649-CR-TR2-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-2 ABB No 89352 | 23/03/2020 | S/E Maiten cillo | 40 | 49097 | 9590 | 1802 | 234 | 6 | 5 | NA | NA | NJOHHO | 247 | 6,07
2019-4300-58786-CR-TR3-CTBC-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador ATR-1 ABB No 89391 | 08/04/2019 | S/E Maiten cillo | 30 | 16313 | 3522 | 1556 | 172 | 10 | 8 | NA | NA | NJWONH | 193 | 2.16
2019-4330-58650-CR-TR1-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | CDBC ALSTHOM No 232054-03 (Tr. TAG T-3 ALSTHOM SAVOISIENNE No 2 | 16/04/2019 | S/E Maiten cillo | 15.5 | 42759 | 2043 | 1451 | 230 | 11 | 94 | 137 | 13 | 1 | 486 | 4.69
2020-3689-63882-CR-TR2-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-2 ABB No 89352 | 08/04/2019 | S/E Maiten cillo | 34 | 24422 | 3343 | 1749 | 202 | NA | 5 | NA | NA | NJOHHO | 217 | 2.97
2020-4330-63881-CR-TR1-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-3 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217444-03 | 16/04/2019 | S/E Maiten cillo | 15.5 | 52023 | 1756 | 944 | 109 | 5 | 75 | NA | NA | NA | 348 | 5.52
2020-4330-64637-CR-TR1-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-3 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217444-03 | 8/04/2019 | S/E Maiten cillo | -- | 53362 | 2542 | 1451 | 220 | 9 | 89 | 132 | 13 | 1 | 464 | 5.80