## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-0038-44179-FQ-TR1-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG 19 (ATR4) ABB N° 515045 | 10/08/2020 | S/E Pan de Azúcar | 28 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,926 | % | D 1169-11 | 7,4E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 3,20 | Color | - | 0,34 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0041-44926-FQ-TR4-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG 19 (ATR4) ABB N° 515045 | 10/08/2020 | S/E Pan de Azúcar | 34 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 63 | kV | D 971-12 | 33 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,749 | % | D 1169-11 | 9,7E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,868 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 2,10 | % | - | 0,21 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0042-44177-FQ-TR5-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG 19 ABB N° 515045 | 04/08/2020 | S/E Pan de Azúcar | 30 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,600 | % | D 1169-11 | 1,2E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,841 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 3,00 | Color | - | 0,30 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0043-44927-FQ-TR6-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC Nº 84188 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 42 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 62 | kV | D 971-12 | 26 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,967 | % | D 1169-11 | 2,6E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,880 | g/mL | D 1500-07 | L1,0 | - | - | 2,80 | % | - | 0,21 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-0339-44128-FQ-TR3-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-6 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-02 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 40 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 67 | kV | D 971-12 | 34 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,587 | % | D 1169-11 | 2,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,879 | g/mL | D 1500-07 | 1,5 | - | - | 4,00 | % | - | 0,31 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-12691-44020-FQ-TR10-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 50 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 66 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,765 | % | D 1169-11 | 2,1E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,885 | g/mL | D 1500-07 | L1,5 | - | - | 2,20 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo
2019-12691-44181-FQ-TR10-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 SINDELEN Nº 7730002 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 42 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 49 | kV | D 971-12 | 30 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,686 | % | D 1169-11 | 1,9E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,880 | g/mL | D 1500-07 | 2,0 | - | - | 7,60 | % | - | 0,59 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2019-12691-44925-FQ-TR10-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 SINDELEN Nº 7730002 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 42 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 49 | kV | D 971-12 | 30 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,686 | % | D 1169-11 | 1,9E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,880 | g/mL | D 1500-07 | 2,0 | - | - | 7,60 | % | - | 0,59 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2019-12715-44127-FQ-TR10-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CDBC N° 1ZSC8673694 (Autotransf. TAG ATR-9 ABB Nº 89390) | 05/04/2019 | S/E Pan de Azúcar | 44929 | 25 °C | energizar | 5471 | 11 | ≤10 | Humedad | D 1533-12 | ≥55 | kV | VDE 0370 | - | LUGAR: | D 1298-12 | 0,872 | Prueba | D 1524-10 | NA | > | NA | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2019-12938-45699-FQ-AREVA-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CBDC MR Nº 232054-02 (Transformador TAG TR-6 ALSTHOM SAVOSIENNE N° 217444-02) | 01/08/2019 | S/E Pan de Azucar | 46292 | 25 °C | antes de | 5779 | NA | % | mg/kg | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | D 1816-12 | ≥70* | Prueba | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | NA | NA | > | D 1524-10 | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2019-1318-45813-FQ-MOVIL.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES | CBDC MR Nº 232054-02 (Transformador TAG TR-6 ALSTHOM SAVOSIENNE N° 217444-02) | 01/08/2019 | S/E Pan de Azucar | 46292 | 25 °C | antes de | 5779 | NA | % | mg/kg | D 1533-12 | ≥55 | Humedad | D 1816-12 | ≥70* | Prueba | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | NA | NA | > | D 1524-10 | amarillo claro | Muestra tomada por Transelec S.A. | NA | NA | - | NA | ≥40 | - | - | NA | NA | NA | Revisó
2019-4033-44928-FQ-TR9-MAI.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-9 ABB Nº 89390 | 05/04/2019 | S/E Pan de Azúcar | 29 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 39 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,140 | % | D 1169-11 | 5,2E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,862 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 3,60 | % | - | 0,34 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-4761-46292-FQ-TR6-PAZ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-Movil ABB Nº 16127 | 02/07/2019 | S/E Pan de Azúcar | 70 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 57 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,922 | % | D 1169-11 | 5,2E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,878 | g/mL | D 1500-07 | 0,5 | - | - | - | % | - | 1,0 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-4761-46292-FQ-TR6-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≤ 69 kV | Transformador AREVA N° 08.5065-01 | 26/06/2019 | S/E Pan de Azúcar | % | D 1533-12 | 15 | mg/kg | D 1816-12 | 33 | kV | D 971-12 | 46 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,087 | % | D 1169-11 | 3,3E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,860 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | - | % | - | - | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2019-4854-44929-FQ-TR9-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-10 ABB N° 515044 | 01/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 40 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 77 | kV | D 971-12 | 29 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,525 | % | D 1169-11 | 1,0E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,60 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0038-50201-FQ-TR1-PAZ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR10 ABB N° 515044 | 29/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 34 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 70 | kV | D 971-12 | 28 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,545 | % | D 1169-11 | 9,3E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,50 | % | - | 0,14 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0038-50201-FQ-TR1-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-10 ABB N° 515044 | 12/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 40 | D 1533-12 | <1 | mg/kg | D 1816-12 | 64 | kV | D 971-12 | 29 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,085 | % | D 1169-11 | 4,6E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,871 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 0,20 | % | - | 0,02 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0042-50195-FQ-TR5-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR10 ABB N° 515044 | 23/02/2019 | S/E Pan de Azúcar | 39 | D 1533-12 | 2 | mg/kg | D 1816-12 | 66 | kV | D 971-12 | 29 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,410 | % | D 1169-11 | 1,30E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 1,40 | % | - | 0,11 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0043-50197-FQ-TR6-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC Nº 84188 | 01/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 80 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 61 | kV | D 971-12 | 27 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,022 | % | D 1169-11 | 2,3E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,881 | g/mL | D 1500-07 | 1 | - | - | 3,20 | % | - | 0,27 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2020-0339-50191-FQ-TR3-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG T-6 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-02 | 05/04/2019 | S/E Pan de Azúcar | 38 | D 1533-12 | 5 | mg/kg | D 1816-12 | 69 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,864 | % | D 1169-11 | 6,1E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,883 | g/mL | D 1500-07 | 1,5 | - | - | 3,60 | % | - | 0,29 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo
2020-13617-51546-FQ-TR9-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01 | 07/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 41 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 54 | kV | D 971-12 | 37 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,908 | % | D 1169-11 | 4,3E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,885 | g/mL | D 1500-07 | L2,0 | - | - | 2,00 | % | - | 0,15 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-13617-51679-FQ-TR9-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador ATR-4 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217443-03 | 05/04/2019 | S/E Pan de Azúcar | 73 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 68 | kV | D 971-12 | 38 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,482 | % | D 1169-11 | 1,1E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,884 | g/mL | D 1500-07 | 2 | - | - | 3,30 | % | - | 0,28 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro
2020-13617-51804-FQ-TR9-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Autotransformador TAG ATR-1 SINDELEN Nº 7730002 | 11/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 40 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 59 | kV | D 971-12 | 31 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 1,817 | % | D 1169-11 | 2,0E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,880 | g/mL | D 1500-07 | L2,5 | - | - | 6,20 | % | - | 0,48 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo oscuro