## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | HUMEDAD UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.5 mm UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019-12712-44129-FQ-TR3-CTBC-PAZ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 1ZSC8673694 (Autotransf. TAG ATR-9 ABB Nº 89390) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 40 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 44 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio., en CDBC conectado al terminal AT. | claro y brillante amarillo claro
2019-12713-44130-FQ-TR3-CTBC-PAZ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC ABB N° 1ZSC8673694 (Autotransf. TAG ATR-9 ABB Nº 89390) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 40 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 44 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio., en CDBC conectado al terminal AT. | claro y brillante amarillo claro
2019-12714-44131-FQ-TR3-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CBDC MR Nº 232054-02 (Transformador TAG TR-6 ALSTHOM SAVOSIENNE N° 217444-02) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azucar | 40 | D 1533-12 | 20 | mg/kg | D 1816-12 | 34 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-12719-44178-FQ-TR5-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CBDC MR Nº 232054-02 (Transformador TAG TR-6 ALSTHOM SAVOSIENNE N° 217444-02) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azucar | 40 | D 1533-12 | 20 | mg/kg | D 1816-12 | 34 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2019-12720-44180-FQ-TR1-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 232054-01 (Transf. TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 50 | D 1533-12 | 23 | mg/kg | D 1816-12 | 31 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12712-50192-FQ-TR3-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 232054-01 (Transf. TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 50 | D 1533-12 | 23 | mg/kg | D 1816-12 | 31 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12712-50901-FQ-TR3-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 232054-01 (Transf. TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 50 | D 1533-12 | 23 | mg/kg | D 1816-12 | 31 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12713-50193-TR3-CTBC-FQ-PAZ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 3 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 18/06/2020 | S/E Pan de Azúcar | 1980 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 42 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12713-50902-FQ-TR3-CTBC-PAZ.json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 3 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 18/06/2020 | S/E Pan de Azúcar | 1980 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | 42 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12714-50194-FQ-TR3-CTBC-PAZ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 3 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 42 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12714-50194-FQ-TR3-CTBC-PAZ(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 3 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 42 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 39 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12714-50903-FQ-TR3-CTBC-PAZ(1).json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 2 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 18/06/2020 | S/E Pan de Azúcar | 1980 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 40 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12714-50903-FQ-TR3-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 2 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 42 | D 1533-12 | 9 | mg/kg | D 1816-12 | 38 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12719-50196-FQ-TR5-CTBC-PAZ(1).json | RL-17 V2020 R1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 1 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 18/06/2020 | S/E Pan de Azúcar | 1980 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 30 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12719-50196-FQ-TR5-CTBC-PAZ(2).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 1 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 22/04/2020 | S/E Pan de Azúcar | 42 | D 1533-12 | 16 | mg/kg | D 1816-12 | 31 | kV | VDE 0370 | - | kV | D 1298-12 | 0,870 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-12719-50196-FQ-TR5-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR N° 491090 (Autotransf. TAG ATR-1 SINDELEN Nº 7730002) | 11/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 40 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 57 | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo grisáceo
2020-4761-50198-FQ-TR6-CTBC-PAZ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC MR (Transf. TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01) | 07/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 28 | D 1533-12 | 20 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 54 | kV | D 1298-12 | 0,875 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-4761-50198-FQ-TR6-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 3 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 01/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 36,4 | D 1533-12 | 15 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 63 | kV | D 1298-12 | 0,872 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo claro
2020-4854-50200-FQ-TR9-CTBC-PAZ(1).json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 2 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 01/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 36,4 | D 1533-12 | 15 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 41 | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo
2020-4854-50200-FQ-TR9-CTBC-PAZ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA | CDBC Fase 1 (Autotransf. TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC N° 84188) | 01/03/2019 | S/E Pan de Azúcar | 36,4 | D 1533-12 | 10 | mg/kg | D 1816-12 | - | kV | VDE 0370 | 40 | kV | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1524-10 | claro y brillante amarillo