## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019-0038-58246-CR-TR1-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG 19 (ATR4) ABB No 515045 | 18/08/2020 | S/E Pan de Azucar | 28 | 11476 | 4603 | 245 | 14 | 8 | 1 | NA | NA | NA | 39 | 1,64
2019-0041-58876-CR-TR4-PAZ(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG 19 (ATR4) ABB No 515045 | 10/08/2020 | S/E Pan de Azucar | 34 | 17905 | 1782 | 375 | 30 | 10 | 2 | NA | C2H4= | C2H2= | 52 | 2,01
2019-0041-58876-CR-TR4-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG 19 ABB No 515045 | 04/08/2020 | S/E Pan de Azucar | 30 | 8969 | 2400 | 196 | 17 | 11 | 2 | NA | C2H4= | 09090 | 30 | 1,16
2019-0041-59717-CR-TR4-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC NO 84188 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azucar | 42 | 66471 | 3714 | 1287 | 207 | 30 | 25 | NA | NA | WBONN | 296 | 7,18
2019-0041-60560-CR-TR4-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-6 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217444-02 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azucar | 40 | 51623 | 4760 | 1059 | 121 | 5 | 74 | NA | NA | NA | 365 | 5,80
2019-0042-58245-CR-TR5-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217444-01 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azucar | 50 | 47732 | 4366 | 1102 | 180 | 4 | 78 | 150 | 7 | 0 | 419 | 5,38
2019-0043-58877-CR-TR6-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-1 SINDELEN No 7730002 | 22/04/2020 | S/E Pan de Azucar | 42 | 74998 | 13255 | 2192 | 278 | 15 | 3 | NA | NA | NA | 305 | 9,08
2019-0339-58169-CR-TR3-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-9 ABB No 89390 | 20/12/2019 | S/E Pan de Azucar | 34.3 | 27511 | 5874 | 2160 | 72 | 10 | 5 | NA | NA | NA | 101 | 3.56
2019-0339-62130-CR-TR2-QUI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador ATR-9 ABB No 89390 | 05/04/2019 | S/E Pan de Azucar | 33.2 | 20073 | 5055 | 3708 | 151 | 12 | 13 | NA | NA | ANOHU | 182 | 2.90
2019-12691-58056-CR-TR10-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-Movil ABB No 16127 | 02/07/2019 | S/E Pan de Azucar | 0 | 61139 | 1284 | 220 | 56 | 20 | 11 | NA | C2H4= | NUDONN | 101 | 6.28
2019-12691-58248-CR-TR10-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-Movil ABB No 16127 | 02/07/2019 | S/E Pan de Azucar | 0 | 61139 | 1284 | 220 | 56 | 20 | 11 | NA | C2H4= | NUDONN | 101 | 6.28
2019-12691-58875-CR-TR10-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador AREVA No 08.5065-01 | 26/06/2019 | S/E Pan de azucar | -- | 62445 | 20987 | 81 | 31 | 6 | NA | NA | NA | OOO09 | NA | 8.36
2019-12691-62132-CR-TR10-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | CDBC MR No 491090 (Autotransf. TAG ATR-1 SINDELEN No 7730002) | 08/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 40 | 63272 | 15395 | 2617 | 269 | 6311 | 645 | 16 | 879 | 6080 | 14200 | 9.56
2019-12715-58168-CR-TR10-PAZ(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-10 ABB No515044 | 01/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 36.4 | 13750 | 1082 | 426 | 64 | 40 | 9 | NA | C2H4= | wo ONE | 149 | 1,54
2019-12715-58168-CR-TR10-PAZ(2).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-10 ABB No515044 | 01/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 36.4 | 13750 | 1082 | 426 | 64 | 40 | 9 | NA | C2H4= | wo ONE | 149 | 1,54
2019-12715-58168-CR-TR10-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-10 ABB No515044 | 01/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 36.4 | 13750 | 1082 | 426 | 64 | 40 | 9 | NA | C2H4= | wo ONE | 149 | 1,54
2019-12720-58247-CR-TR1-CTBC-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR10 ABB No 515044 | 20/12/2019 | S/E Pan de Azucar | 40 | 7796 | 1995 | 275 | 23 | 16 | 3 | NA | C2H4= | Now | 49 | 1.01
2019-12938-59620-CR-AREVA-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR10 ABB No 515044 | 29/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 32.6 | 27091 | 4289 | 671 | 69 | 37 | 12 | NA | C2H4= | WRONG | 170 | 3.23
2019-1318-59716-CR-MOVIL(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR10 ABB No 515044 | 12/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 35.3 | 14290 | 1743 | 444 | 54 | 36 | 6 | NA | NA | WOOPI | 111 | 1.66
2019-1318-59716-CR-MOVIL.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR10 ABB No 515044 | 23/02/2019 | S/E Pan de Azucar | 39 | 13266 | 1466 | 395 | 55 | 36 | 8 | 35 | NA | NA | 136 | 1.53
2019-4033-58878-CR-TR9-MAI.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC NO 84188 | 20/12/2019 | S/E Pan de Azucar | 44 | 26802 | 3141 | 678 | 71 | 25 | 9 | NA | NA | WBONN | 129 | 3.08
2019-4033-62131-CR-TR9-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC NO 84188 | 01/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 36.4 | 64878 | 1247 | 1359 | 198 | 34 | 29 | NA | NA | NA | 288 | 6,78
2020-0038-64086-CR-TR1-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador T-6 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217444-02 | 05/04/2019 | S/E Pan de Azucar | 38 | 64851 | 4810 | 1164 | 94 | 3 | 64 | NA | 62 | 0 | 306 | 7.13
2020-0042-64082-CR-TR5-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217444-01 | 07/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 41 | 44110 | 1934 | 1014 | 186 | 4 | 85 | 132 | 7 | 0 | 414 | 4.76
2020-0043-64084-CR-TR6-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransf. TAG ATR-4 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217443-03 | 27/08/2019 | S/E Pan de Azucar | 34.6 | 34758 | 1391 | 1605 | 63 | 10 | 446 | 224 | 588 | 0 | 1331 | 3.91
2020-0339-64081-CR-TR3-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador ATR-4 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217443-03 | 02/07/2019 | S/E Pan de Azucar | 49 | 36078 | 2635 | 456 | 27 | 10 | 523 | 115 | 596 | 0 | 1271 | 4.10
2020-13617-65358-CR-TR9-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador ATR-4 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217443-03 | 05/04/2019 | S/E Pan de Azucar | 36.3 | 45790 | 4753 | 1897 | 73 | 10 | 488 | 214 | 551 | 0 | 1336 | 5.42
2020-13617-65467-CR-TR9-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador ATR-4 ALSTHOM SAVOISIENNE No 217443-03 | 05/04/2019 | S/E Pan de Azucar | 36.3 | 45790 | 4753 | 1897 | 73 | 10 | 488 | 214 | 551 | 0 | 1336 | 5.42
2020-13617-65583-CR-TR9-PAZ.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-1 SINDELEN No 7730002 | 11/03/2019 | S/E Pan de Azucar | 40 | 71297 | 4521 | 2026 | 286 | 16 | 4 | NA | NA | WOONO | 313 | 7.82