## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | HUMEDAD UNIDAD | HUMEDAD METODO ASTM | HUMEDAD METODO RESULTADO | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm UNIDAD | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm METODO ASTM | RIGIDEZ DIELECTRICA 2.0 mm RESULTADO | TENSION INTERFACIAL UNIDAD | TENSION INTERFACIAL METODO ASTM | TENSION INTERFACIAL RESULTADO | NUMERO NEUTRALIZACION UNIDAD | NUMERO NEUTRALIZACION METODO ASTM | NUMERO NEUTRALIZACION RESULTADO | FACTOR DE POTENCIA 100°C UNIDAD | FACTOR DE POTENCIA 100°C METODO ASTM | FACTOR DE POTENCIA 100°C RESULTADO | RESISTIVIDAD VOLUMENTRICA 100°C UNIDAD | RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C METODO ASTM | RESISSTIVIDAD VOLUMETRICA 100°C RESULTADO | DENSIDAD UNIDAD | DENSIDAD METODO ASTM | DENSIDAD RESULTADO | COLOR UNIDAD | COLOR METODO ASTM | COLOR RESULTADO | SATURACION UNIDAD | SATURACION METODO ASTM | SATURACION RESULTADO | HPS UNIDAD | HPS METODO ASTM | HPS RESULTADO | ASPECTO VISUAL METODO | ASPECTO VISUAL RESULTADO
2019 47-48119 OM 8190425 FQ.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG TR-2 RHONA Nº 36516 | 24/03/2020 | S/E Vallenar | 41 | D 1533-12 | 3 | mg/kg | D 1816-12 | 46 | kV | D 971-12 | 35 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,313 | % | D 1169-11 | 1,1E+13 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,873 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | - | - | 2,0 | % | - | 0,15 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro
2191-27776-FQ.json | CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TR-1 SINDELEN NO 7408001 | 10/09/2015 | S/E Vallenar | 42 | D 1533-12 | 6 | mg/kg | D 1816-12 | 59 | KV | D 971-12 | 43 | dinas/cm | D 974-12 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-08 | <0,05 | % | D 924-08 | 0,620 | % | D 1169-11 | NA | Resistividad volumetrica 20 C | D 1169-11 | 6,4 E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,881 | g/ml | Efectuo | 2 | Sergio Palacios V. | D 1524-10 | claro y brillante
2191-28418-FQ.json | CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE > 69 A <230 kV | Transformador TR-1 SINDELEN NO 7408001 | 23/06/2015 | S/E Vallenar | 74 | D 1533-12 | 12 | mg/kg | D 1816-12 | 45 | KV | D 971-12 | 17 | dinas/cm | D 974-12 | 0,15 | mgKOH/g | NA | <0,015 | Factor de potencia 20 C | D 924-08 | <0,40 | NA | D 924-08 | 8,470 | Resistividad volumetrica 20 C | D 1169-11 | NA | ohm*cm | D 1169-11 | 2,6 E+11 | ohm*cm | Efectuo | 3,5 | Aceite en minimas condiciones para servicio. | # 4688 - SAN MIGUEL - SAN | claro y brillante
4700029430 2191-29171 FQ.json | CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE > 69 A <230 kV | Transformador TR-1 SINDELEN NO 7408001 | 27/04/2015 | S/E Vallenar | 44 | D 1533-12 | 11 | mg/kg | D 1816-12 | 62 | KV | D 971-12 | 17 | dinas/cm | D 974-12 | 0,18 | mgKOH/g | D 924-08 | <0,015 | % | D 924-08 | 7,150 | % | D 1169-11 | - | Resistividad volumetrica 20 C | D 1169-11 | 3,4 E+11 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,886 | g/ml | Efectuo | 3,5 | Aceite en condiciones para servicio. | D 1524-10 | claro y brillante
4869-49957-FQ-TR2-VLL 2020.json | CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV | Transformador TAG TR-2 RHONA Nº 36516 | 01/03/2019 | S/E Vallenar | 2007 | D 1533-12 | 4 | mg/kg | D 1816-12 | 72 | kV | D 971-12 | 36 | mN/m | D 974-14 | <0,02 | mgKOH/g | D 924-15 | 0,502 | % | D 1169-11 | 6,6E+12 | ohm*cm | D 1298-12 | 0,874 | g/mL | D 1500-07 | L0,5 | -% | - | - | H/PS | - | < 1,0 | % | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro