## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019 47-48119 OM 8190326 CR.json | DIAGNOSTICO DE FALLA POR GASES DISUELTOS | Transformador T-2 Rhona No 36516 | 07/04/2010 | S/E Vallenar | 0,236 % v/v. | 63050 | 5051 | 3112 | 245,24 | 4,25 | 7,21 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 209 | 9,00
2191-41453.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG TR-2 RHONA No 36516 | 23/03/2020 | S/E Vallenar | 41 | 71629 | 14279 | 2536 | 270 | 16 | 2 | NA | NA | NA | 295 | 8,87
2191-42083.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador T-2 RHONA No 36516 | 05/11/2015 | S/E Vallenar | 45 | 45035 | 19150 | 2465 | 145 | 4 | 2 | 0 | NA | 0 | 154 | 6.68
4700029430 2191-42809 DGA.json | DIAGNOSTICO DE FALLA POR GASES DISUELTOS | Transformador T-2 Rhona No 36516 | 17/07/2014 | S/E Vallenar | -- | 42997 | 11393 | 1699 | 108 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5.62
4869-39092.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TR-1 SINDELEN N 7408001 | 10/09/2015 | S/E Vallenar | 42 | 2399 | 1139 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.36
4869-43597.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TR-1 SINDELEN N 7408001 | 23/06/2015 | S/E Vallenar | 74 | 41355 | 15164 | 1895 | 108 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 126 | 5.85
4869-63879-CR-TR2-VLL 2020.json | DIAGNOSTICO DE FALLA POR GASES DISUELTOS | Transformador TR-1 SINDELEN No 7408001 | 27/04/2015 | S/E Vallenar | 44 | 41492 | 8942 | 2804 | 289 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 355 | 5.36
TR2-Agrupado 1.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG TR-2 RHONA No36516 | 01/03/2019 | S/E Vallenar | -- | 64071 | 6315 | 2462 | 287 | 20 | 2 | NA | NA | WOOUO | 314 | 7,32